[image: image1.png]0

0

0




                                                                      LS-836-53 阀门井室智能监测终端 V1.0
[image: image9.png]LONSSIN =





阀门井室智能监测终端

LS-836-53  

使用说明书（V1.0）
[image: image25.png]FIREEIRRR




深圳市朗鑫智能科技有限公司

目 录
一、产品简介
1
二、功能特点
1

三、技术参数
2

四、基本功能
3

五、设备性能
5

六、安装使用说明
5

7七、维护



7八、服务与支持



九、联系我们
8

十、“朗鑫智慧云平台”操作步骤
9





一、产品简介

阀井智能监测终端，可安装在燃气阀门井/室、污水井、电力井、通信井、综合管廊等城市地下密封空间，为密闭空间内的气体浓度提供不间断监测。

阀井智能监测终端是由激光甲烷传感器、水位传感器、井盖异动传感器以及定位模块及高性能低功耗微处理器组成的本安型融合监测设备，用于地下密闭空间可燃气体浓度、环境及设备状态的不间断监测，通过LET CAT1进行无线数据传输，具有基站定位、异常报警等功能，可将数据定时传输到后台物联网平台，支持数据分析、风险预判、报表生成以及远程设置参数等。
[image: image2.png]oo(Q0o
|

154mm

T

525mm




①异动传感器  ②天线  ③开/关机唤醒区域  ④指示灯  ⑤IR红外接收头（选配）  ⑥异动传感器出线孔  ⑦液位传感器出线孔  ⑧激光甲烷传感器  ⑨液位传感器  ⑩安装支架  ⑪长柄支架

二、功能特点

1、甲烷气体检测、水位实时监测、环境温湿压检测、井盖异动检测；
2、采用CAT1通讯方式,低功耗，覆盖广；
3、现场红灯指示，远程APP/电话/短信等多种报警方式提示；
4、GPS定位功能.
低电压指示功能；

采用MCU控制，滤除各种误报；
铝合金外壳+不锈钢安装支架，防爆耐腐蚀，使用长久

远程OTA升级功能.
三、技术参数

	1
	尺寸
	330mm×154 mm×616mm

	2
	外壳材质
	铝合金

	3
	IP防护等级
	IP68

	4
	防爆标志
	Ex ib IIC T4 Gb

	5
	供电方式
	电池组供电

	6
	电池组可更换
	可更换

	7
	电池组规格
	2串3并 7.2V/57AH 锂亚电池（标配），
最大支持2串4并7.2V/76AH(选配)

	8
	工作电压
	DC7.2V

	9
	监视功耗
	≤0.05W

	10
	监视电流
	<5mA

	11
	传感器类型
	激光漫反射

	12
	适用气体
	甲烷（CH4）

	13
	测量范围
	0--100％LEL

	14
	检测下限
	3%LEL

	15
	量程
	0％LEL～20％LEL

	16
	基本误差
	常温、常压 ±3%LEL -
全工况 ±7%LEL -

	17
	贮存温度
	-40-85℃

	18
	工作温度
	-40-60℃

	19
	工作湿度（无冷凝）
	10-95%RH

	20
	工作压强
	80-116kPa

	21
	传感器使用寿命
	3-10年（不同使用情况寿命不同）

	22
	通讯方式
	CAT.1（4G）

	23
	通讯频段
	LTE-FDD：B1/B3/B5/B8
LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41

	24
	GPS定位功能
	支持GPS定位（选配功能）

	25
	蓝牙管理功能
	支持蓝牙管理功能（选配功能）

	26
	RF433无线输出
	支持RF433 频率433.92MHz（选配功能）

	27
	防爆要求
	本安防爆型

	28
	监测面积
	≤60 m2（高度6 m时）

	29
	外接传感器本安参数
	电源端(VCC、V-),信号端(RX、TX)均为：Ui:5VDC、li:480mA、Pi:0.6W、Ci:20μF、Li:5μH


四、基本功能

1 指示灯

    预热状态    :绿灯每1秒闪烁一次
正常监控状态:绿灯每40秒闪烁一次

报警状态    :红灯每40秒闪烁一次

故障状态    :黄灯每40秒闪烁一次

OTA升级状态 :绿红黄1秒间隔闪烁
OTA下载程序 :绿红黄0.5秒间隔闪烁

OTACopy固件 :绿红黄0.2秒间隔闪烁
2 液位检测

检测原理：当有水位的时候, 浮标上升,切断开关, 没有水位的时候, 浮标下降, 导通开关

报警状态：水保持10秒,进入报警状态,         上报 - 液位报警事件

报警恢复：水恢复保持10秒,进入报警恢复状态, 上报 - 液位恢复事件
3 井盖异动检测

检测原理：当井盖合上盖子, 开关打开, 打开盖子, 开关关闭

报警状态：盖子打开, 保持10秒, 上报开盖事件, 

报警恢复：盖子合上, 保持10秒, 上报关盖事件,

4 温度检测[选配]

通过甲烷传感器得到温度数据,来判断温度值是否在设置的范围中,不在就上报对应的高温/低温事件,恢复了就上报恢复事件
高低温温度可设置范围：-40 - 80，默认值：10-60区间, 注意区间建议设置大一些,防止多次触发高温低温事件
5 湿度检测[选配]

通过外接温度传感器得到湿度数据, 来判断温度值是否在设置的范围中,不在就上报对应的高湿/低湿事件,恢复了就上报恢复事件
湿度可设置范围：10-100，默认值：10-95, 注意区间建议设置大一些,防止多次触发高湿低湿事件
6 压力检测

通过甲烷传感器得到环境压力数据,来判断压力值是否在设置的范围中,不在就上报对应的高压力/低压力事件,恢复了就上报恢复事件
压力可设置范围：700-1300，默认值：700-1300区间, 注意区间建议设置大一些,防止多次触发压力事件
7 二氧化碳CO2检测[选配]

通过外接CO2传感器得到CO2数据, 来判断C02值是超过最大值,超过就上报CO2报警,恢复就上报恢复事件
CO2报警最大值:5000PPM,默认2000PPM
8 甲烷气体检测

    通过高精度甲烷探头得到甲烷数据,超过低浓度阈值上报低浓度报警事件,超过高浓度阈值上报高浓度报警事件,恢复发对应的恢复事件, 

基本原理,当采集时间到了之后,开始采集数据,且保存在外部EEPROM里面,等到了上报时间点,就把所有的采集数据上报给平台,低于屏蔽阈值的数据不上报,全部低于上报最后一条
    高浓度值:50 %LEL , 不可设置
低浓度设置范围: 10-40 %LEL

上报屏蔽阈值设置范围: 0-40 %LEL
9 开关机功能

磁铁靠近，绿灯常亮,保持10秒后绿灯闪烁,松开磁铁后开机

磁铁靠近, 绿灯常亮,保持10秒后绿灯闪烁, 松开磁铁后进入关机模式,平台会收到关机事件,2分钟还未收到信息会强制关机
10 定时唤醒检测

到了采集时间,设备唤醒,开始检测甲烷数据

设置范围: 15-200 分钟, 默认30分钟
11 心跳检测

每22.5小时,固定发送一次心跳包,心跳包包含信号值,电池电压值,位置坐标
12 周期上报检测

到了上报时间,把所有采集的数据,一起发给平台

设置范围：3-24小时，默认：6小时,

13 低浓度上报检测

甲烷超过低浓度设置阈值,立刻上报一条低浓度报警事件
.14 高浓度上报检测

甲烷超过高浓度阈值,立刻上报高浓度报警事件,且自动把采集时间设置为5分钟,上报周期为5分钟,低于高浓度阈值后,就恢复到正常采集模式
15 网络CAT1功能

采用4G CAT1模块, 信号稳定可靠.
16 蓝牙功能[选配]

17  GPS功能[选配]

采用高精度GPS模块,得到设备的位置状态. 每天上传一次
18 无线433功能[选配]

可通过无线433,走1527协议的方式,上报设备报警状态,故障状态
19 低电报警

电池电压低于5.00V 会上报一条低电压事件
20 平台下发指令功能

有,可以通过平台下发各种操作指令,详情看平台参数
21 平台数据记录功能

有,上报的数据都会保存在服务器,可维持一个月时间
22 远程升级功能

有,可通过AEP平台里面的远程升级,来升级设备程序
23 黑盒子功能

有,每次采集的数据和报警事件,都会保存在外边EEPROM里面,可防止设备损坏后,数据丢失的问题

采集数据最大500条,事件最大100条
24  IO输出功能[选配]
有,报警的时候,可输出无源开关信号,最大600mA电流
25  传感器故障

有, 甲烷探头故障后,会上报故障事件给平台

26  红外遥控功能[选配]
支持通过红外遥控器对设备进行操作管理，方便现场安装调试。
五、设备性能

设备整机的设计寿命为5年。如果工作频率是15分钟采，3小时上报，续航时间可以超过2年；如果工作频率是是30分钟采，6小时上报，续航时间可以超过3.5年。（五年的工况）

采用锂亚电池，工作电压平稳、温度适应范围广-40-85摄氏度、能量密度大、自放电率低，每年仅1%

支持非采集和上传时处于休眠模式；支持平台下发指令进入休眠模式，uA级待机。提升续航，降低后期运维。
六、安装使用说明 

1、安装注意事项 
(1)本产品内置通讯模组，安装前需提前测试该点网络环境； 
(2)安装位置选择，因为金属干扰信号问题，应安装在井盖孔洞附近，并实际观测一下设备上报日志中的信号强度信息； 
(3)安装前需要提前将设备开机
2、设备安装流程
设备出厂默认不安装配件，需用户自行安装，安装方式如下。 
(1)安装配件：用螺丝固定安装支架到探测器背面，如图1所示；
[image: image3.png]



图1
(2)支架安装配件：先将异动传感器(M4机牙螺丝)和挂钩(M10螺栓套装)安装到长柄支架上，并将线连接拧紧。如图2所示；

①安装在金属井盖下时，由于金属对信号的屏蔽作用，固定位置应优先选择靠近井盖孔周围；
②将安装支架放在确定好的安装位置上，确定安装孔的位置并做记号，两个安装孔位最好选4和6，中间间隔一个孔位的距离可使安装更加牢固；

[image: image4.png]%
ol
g
W

H [
®o®oo o o O O O O _
2=
L L
e e
b b
"3 "3
nn
(10 0
A
3 W
2 ”
5 o
b !
i

M0 ER

00000O0OOTCDCO





图2

(3)设备安装:如图3所示
①确定好安装孔位置后使用8mm的钻头钻两个安装孔；

②将膨胀螺杆放入安装孔内，挂上长柄支架并拧上螺帽固定长柄支架，检查支架安装是否牢固；

③将探测器挂到长柄支架上，检查安装是否到位。
④将液位传感器挂到安装支架上，并将线连接拧紧。

[image: image5.png]o sc000
i}

R BBk
L = R -

L == R S

000 O0O0

FIFECHFBOIRI 2R P qivaag




图3

七、维护

使用安全 
（1）在该设备使用期间出现异常，用户不得自行拆装, 应立即联系客户服务人员。 
（2）为确保设备的正常工作，我们推荐您严格使用原厂提供的相关备品。 
（3） 不要将设备置于高温湿度环境或靠近发热源，不能将其直接暴露于阳光下。 
（4）若因在允许范围外使用而引发的故障或事故，制造商不承担任何责任。 
（5）因操作不符合本说明书要求所造成的损失，制造商不承担任何责任。 
（6）我们保留不断改进产品的权力，如有变化恕不另行通知。 
（7）不要让儿童接触或玩耍。 
（8）说明书中的一些特殊标注，请特别注意。

八、服务与支持 
9.1产品保修 
产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：如您签收次日起7日内，正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，经由售后服务人员确定，可免费享受退货或换货服务；自您签收次日起 8 日~15 日内，正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，经由售后服务人员确定，可免费享受换货或者维修服务；自您签收次日起 12 个月内，正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，经由售后服务人员确定，可免费享受维修服务。 

9.2非保修条款 
（1）未经授权地维修、误用、碰撞、改动、不正确地使用非本产品及其配件； 
（2）撕毁、涂改标贴、防伪标记等行为； 
（3）已超过三包有效期； 
（4）由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏； 
（5）由于坠落、挤压及其他人为造成的损坏； 
（6）由于人为因素造成产品的损坏；

（7）不按照产品操作说明要求使用引起的产品损坏。

9.3 技术服务 
我们提供多种方式的产品和技术服务，包括产品定制等等，您可联系我们的商务人员进行咨询。

联系我们

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



认证委托人\生产者: 深圳市朗鑫智能科技有限公司

生产企业：深圳市朗鑫智能科技有限公司惠州分公司

官    网：www.Longsin.cn
技术支持：+86 189 3891 2388
地    址：广东省惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村早亚背地段(惠州惠阳区伟达高塑胶制品有限公司厂区内)厂房三3层

十、“朗鑫智慧云平台”操作步骤：
1.进入“朗鑫智慧云平台”小程序...............................................1

2.用户登入...................................................................2

3.添加联系人.................................................................3

4.新增楼栋...................................................................4

5.新增楼层...................................................................5

6.绑定设备...................................................................6

7.设备报警记录...............................................................7

步骤一：扫码或微信小程序搜索

方法一：打开微信，通过扫描二维码进入“朗鑫智慧云平台”

       [image: image7.png]- LONGSIN



             [image: image8.png]11:33 O N 52 @ % 93% @

 BEBEZTAE ()

28 = WS XE AKS IEF E

BEEERTE - MEF 8%




①                                   ②
[image: image10.png]#EpY

—AXE

A



方法二：打开微信，通过微信搜索小程序，输入“朗鑫智慧云平台”，查询出后, 点击进入“朗鑫智慧云平台-小程序”
步骤二：用户登入

登入智慧云平台前需要“微信登入绑定手机”，

按照操作绑定微信号后方可登入成功。→
步骤三：添加联系人

[image: image11.png]LONSSIN

HBERRTE




[image: image12.png]* PR AL RYIHEAE SRR HRAS] >

3 B NS

CIRESE FRARESE

FRRASHEESBRRAN, RARERRERNSBHRBARE
ERETRE

WA

@ i 58 A O
| @

515 E A




3.1在菜单栏-我的-报警联系人中进入界面：         3.2点击“新增接警人按钮”进入界面：

[image: image13.png]2k

ey
FRRRREIRAR

HER

HER
RRRRERAR
HES
HERRERAR
R
R EERAT
HEH
RRRRERAR
e r
EREREERAT

ey
FRRRREIRAR





步骤四：添加楼栋
①点击首页“安装管理”进入界面②：

[image: image14.png]SR

Eh
2020-01-16 10:05:52

VRt

BEBH o
BRAME 1

® (1 mee | % nwon | [@ mwan
- Emlsesss

2020-01-14 16:46:21
ik

RELK 1

BRAME 1

[!5 usmml # BEeR (1 iﬁlimnr

/N RSB

i pedaty)]



[image: image15.png]< HEERRY oo [ ©

* PR L RITHEAEBEEFHR AR ATF >

*ERRIR: REERE >

CRRE: BN ABtaE(40: BRBFIMES)

* SRR AR >
EFFEIE /AR /AR >
I AEEE >

* RAMET RAMETS
iR 1





[image: image16.png]# - @

LiL2id 4]





[image: image17.png]MRREE




[image: image18.png]H#T
UERBYI : 2023-04-22 07:17:01

eEnE

0
|&E¥EEHK!M§!H AR H BRE ]
t3
1328918 : 2023-04-22 07:11:40
eENE 1
I&EEFEEH&!MQIH IR H R l
%
1RRBYIA) :2023-04-22 07:11:40
eENE 0
|&E¥ﬁm”a!~a!” feRtER H R l

14





首页①

②                               ③
②进入安装管理后，点击“新增建筑物”按钮进入界面③；

③输入对应的地址 省份-市-地区-街道 完成后，选择地图标识、填写详细地址、楼栋名称，最后选择“联系人”完成后, 点击“保存”按钮，最后可在楼栋列表查看新增的楼栋。
步骤五：添加楼层

添加楼层，存在2种方法：方法一：点击进入楼栋内，点击“新增楼层”按钮；

方法二：在楼栋列表中选中对应楼栋，点击其右上角“…”按钮，弹出选项框后选择“新增楼层”按钮。
[image: image19.png]*IMEI 864606060127213  £3
ARG RHUIHIBE M B HRAT
CREER R HEARERERRBRARE >

iR

CEEE RERIBRERENST Q

X [HRE RYITH RER >
SEFRETE/ AR KRETE ROHREER >
RN HARTUE ©
R HARTIE ©
R 40
P REREBH BERE
* —RERAR @ B ARERAR
5 e ;
ErREE O BB R




[image: image20.jpg]e REH 0 & s 0

BlE ARSHix
B

RREE eEEE SHER
BEDR ad ke R
BAREER

(@) FHEIAFEIFREARELEBEL -
\Z/ omus :

2EAS BERE R it
Es 2023-04-23 117 200V
763172951 10:00:52





方法一                        方法二

步骤六：绑定设备
在首页-菜单栏下方，点击“扫一扫”按钮，对准需要绑定的设备二维码, 出现以下界面：

[image: image21.png]28 ES N Bl

GO ¢ o

@ AAATE 48 BRWRERRE
$ESFB11:2023-04-17 01:01:18
IMEI 860709053787060

[& wuwa] [ mess ] [0 —nan |

HSRMOE404
BB - 2023-04-23 14:13:52

IMEI 865581062836609

|Llull| limmﬂl |0—--n|

ps
#EWOE : 2023-04-23 14:13:51

IMEI 865581063610169

|Llul!| [iﬁmﬂl |'—I!ll|




[image: image22.png]< RMESR e | ©

Q EWAREIMEI
HAATE 4 MARERIE KIS
Q rERRATAASTYE 4
BEAR BERE WERE
THERRAR 2023-04-23
EHWARRE 1411425
REERE LM
QEXMEREA
BEAR WA ks e
ERTRRAR 2023-04-23 7 22
EREAREE 1411423
A11BINIRE
@ QPHERUBERRCIS EXEZRAE /
[
BEAR B NEks  wews
20230423 117 208V
14:14:22
ASRMEASHIEE
O ALEMUBFAEHNIELS
wEAR BERE Naws  wees
20230423 115 263V

14:14:19




[image: image23.png]BE

L] @ 0

B

E e w0 1]
ﬁ&!l! e OCTES

RRAR eed)
rrrrrrrr s
mnea 2.3 mwia e e

BHANER |
we

EABIAPBIPREARE L EBSR]L °

° ! Wit
189 we st aie
R 20030423\ 115 2000 RERR 20704 0T

10:0052
Tt LREHAEE .
= e me
@ HABTAFBISREDRRISEER
’ eaxe I¥LS838:30

wm -1





选择对应新增的楼栋、

楼层、输入安装点信

息后，点击“安裝”, 

设备列表列表可查看

对应绑定后的设备。
步骤七：查看设备报警信息

1.首页弹窗, 点击可查看最新的报警记录操作: 可确认警情为测试-误报-演练-报警

2.最新报警记录, 点击可进入报警记录列表查看“未处理”的报警记录。

3.报警记录, 所有设备“已确认”和 “未确认”警情的报警信息操作：可查看已处理和未处理的报警记录。
[image: image24.png]LS-836-53






*以上步骤图仅供参考，请以实际操作页面为准！

